鑫盛、台盛、长元光伏电站SVG维修启机

服务询价采购公告

一、项目基本情况

1.采购单位：青岛城投新能源集团有限公司

2.服务名称：鑫盛、台盛、长元光伏电站SVG维修启机服务

3.服务内容：

（1）台盛项目SVG生产厂商为荣信电力电子股份有限公司，型号：RSVG-CTLC-C-10，该项目SVG于2018年9月故障停机，告警信息为IGBT转接板A3故障（型号：2MBI450VN-170-50/A3）共计2块，A1单元板故障（型号：7820Z172-A25a）共计1块，现需到站对SVG进行检测和维修直至SVG恢复运行；

（2）长元项目SVG生产厂商为烟台东方科技环保节能有限公司，型号：E5000-10/2-A-D-N-K-5-N-10-B，该项目SVG于2022年7月故障停机，告警信息为A4单元重故障位，A4单元TGBT2过流，A10单元直流过压，A10单元重故障位，A10单元瞬时过压，经判断为A4、A10功率单元控制板和驱动板故障，现需到站对SVG进行检测和维修直至SVG恢复运行；

（3）鑫盛项目SVG生产厂商为新风光电子科技股份有限公司，型号为GSVG-C5.0/35T，该项目SVG于2020年5月故障停机，告警信息为IGBT模块故障（型号：600A/1700V），功率模块电容故障（型号：700μF-1200V），散热风机故障（型号：RMBA500），现需到站对SVG进行检测和维修直至SVG恢复运行。以上服务内容包括采购、运输、安装、调试技术服务、成果测试等，最终满足电网及现场要求。

4.服务地点：内蒙古乌海市海南区巴音陶亥镇一棵树村、辽宁省鞍山市台安县新开河镇、黑龙江省大庆市大庆市红岗区。

5.采购预算：14.9万元

6.本服务合同与青岛城投新能源集团有限公司下属项目公司乌海市鑫盛太阳能科技有限公司、台安台盛光伏农业科技有限公司、大庆长元能源开发有限公司签订。

二、报价单位资格要求

1.在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，持有营业执照；

2.具有近三年（2021年1月1日至今）至少3份光伏电站SVG设备维修或安装或调试相关业绩；

3.本项目不接受联合体报价。

三、合同主要条款

1.服务期限：合同签订后20日内或按现场运维人员确定的调试日期完成全部服务内容。

2.技术要求：

（1）3台故障SVG故障判断、维修、调试、启机；

（2）维修后的SVG正常运行，应符合国家、行业相关标准规定,更换备件应提供产品合格证和相关检测证明等，同时满足属地电网对SVG运行要求；

（3）增购或更换设备部件必须为新设备，每个产品必须具有在中国境内的合法使用权；

（4）本次服务采购单位不统一组织现场踏勘，踏勘费用由报价单位自行承担。

    - 3.付款方式：

（1）报价单位安装、调试服务结束后，经采购单位验收合格后，报价单位开具合同总金额90%的增值税专用发票，采购单位收到发票后30日内无息支付对应款项。

（2）质保期内无任何质量和调试问题，经采购单位确认后，报价单位开具剩余合同总金额10%的增值税专用发票，采购单位收到发票后30日内无息支付对应款项。

4.质保期

（1）报价单位对所维修后的模块、板件等质保一年，质量保证期自设备投运启机并经采购单位验收合格之日起算；

（2）在质量保证期内货物出现质量问题，报价单位应在24小时内响应，并在5个工作日内进行免费修理或更换以消除质量问题。

（3）整机设备投入使用后1个月内发生故障由报价单位进行免费维修。

四、报价要求

1.报价应为含税全包价，包括提供相关服务的所有费用，包括但不限于：采购、运输、安装、调试技术服务费用等。

2.价格形式：固定总价。

3.报价不得高于采购预算金额，且应满足本询价采购公告要求，否则报价无效。

4.报价文件资料需提供1份，包括：

（1）确认函（附件1）

（2）报价单（附件2）

（3）营业执照

（4）合同业绩证明（包含合同首页、签字盖章页及光伏电站SVG设备维修或安装或调试启机业绩工作内容的关键页）

以上材料需左侧双钉装订成册，其中第（1）、（2）条需按照附件格式要求打印并加盖公章，第（3）、（4）条应提供原件或复印件，如提供复印件须加盖公章。

5.报价单位资质需符合本公告报价单位资格要求，否则报价无效。

五、评标方式

1.本次评标采用合理低价中标。

2.如出现相同最低报价，选择有效最低报价的报价单位中提供的所有合格业绩的数量最多者作为中标单位，如出现相同有效最低报价且合格业绩数量相同，则选择有效最低报价且合格业绩数量最多的报价单位中合格业绩合同总金额最大者为中标单位。

六、报价截止时间、形式

1.报价截止时间：2024年1月8日上午9：00时。

2.报价形式：报价文件可采取邮寄或现场递交的形式。

报价文件需按照附件3格式进行密封，并在第1条所示报价截止时间前将报价材料送达到第3条所示邮寄地址。如未在报价截止时间前送达则报价无效。

3.邮寄地址：山东省青岛市崂山区香港东路195号上实中心T2楼14层。

七、公告期限

自本项目公告发出之日起至报价截止时间止。

八、联系方式

联系人：王金龙      联系电话：13171125817

采购单位：青岛城投新能源集团有限公司

2024年1月4日

附件1

确认函

致：青岛城投新能源集团有限公司

根据已收到的贵方鑫盛、台盛、长元光伏电站SVG维修启机服务询价采购公告，经仔细研究，我方已完全理解并全部接受询价采购公告的所有要求。考虑到了潜在的所有风险，我方愿按公告中明确要求提供我方报价并作如下承诺：

1.我方报价已考虑了公告所要求的所有内容。

2.我方保证能按照公告要求的服务范围、内容，优质高效地完成委托任务。

3.我方保证做到公正、保密。

4.我方承诺已考虑了公告所要求的所有内容，并为报价材料及成果承担法律责任。

5.我方同意承担报价所发生的一切费用。

报价单位名称（公章）：

法人代表（签字或盖章）：

联系方式：

附件2

鑫盛、台盛、长元光伏电站SVG维修启机服务报价单

| 序号 | 服务内容 | 报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 内蒙鑫盛项目 |  |
| 2 | 辽宁台盛项目 |  |
| 3 | 黑龙长元项目 |  |
| 含税总报价 |  | 小写： 大写： |

报价说明：

1.服务周期：合同签订后20日内或按现场运维人员确定的调试日期完成全部服务内容。

2.本次报价不得超过采购预算价14.9万元，中标价为固定总价，报价应包含完成询价采购公告所要求的工作内容的所有费用（调试技术服务税率6%、采购设备税率13%）。

报价单位名称（盖公章）：

联系人：

联系电话：

日期：2023年12月   日

## 附件3

## 报价文件包装袋密封件正面和封口格式

报价文件包装袋密封件正面格式

收件人：青岛城投新能源集团有限公司 项目名称：鑫盛、台盛、长元光伏电站SVG维修启机服务 （报价文件） 报价单位名称： 报价单位地址： 2024年1月 日 加盖报价单位公章

报价文件包装袋密封件封口格式

请勿在2024年1月8日9：00时之前启封 加盖报价单位公章